## Slide 1
PinchHeat
夹点分析 + 工业热泵集成 · 使用培训
给制冷/热泵工程师 · 工艺人员 · 管理人员的简明手册
你会学到：
1）什么是夹点分析（用生活比喻讲清楚）
2）组合曲线 / 大组合曲线看什么
3）工业热泵该装在哪里（VDI 4646）
4）在 PinchHeat 里如何一步步操作
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
1 / 14

## Slide 2
这份资料给谁看？
三种角色，各看各的重点
制冷 / 热泵工程师
看夹点在哪、热泵能否跨夹点、温升与 COP 是否合理
工艺 / 公用工程人员
看物流数据怎么填、废热与用热如何匹配、禁配要注意什么
管理人员 / 老板
看能省多少蒸汽/电、回收期大概多久、方案风险是否可控
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
2 / 14

## Slide 3
工厂里常有的尴尬
一边烧蒸汽加热，一边又开冷却塔把热扔掉
热流（要冷却）
反应出料、冷凝器、压缩机排气、热水排放……
温度高，本来就有“多余的热”。
若不利用，只能用冷却水/空冷把它倒掉。
冷流（要加热）
进料预热、蒸发、干燥、清洗热水、供暖……
需要外部蒸汽或热水补热。
钱和碳排放往往花在这里。
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
3 / 14

## Slide 4
用一个比喻理解夹点分析
像给工厂做“热能拼图”：能对上的先对上
想象你有一堆刚出炉的烤盘（热流），也有一堆要烤的生面团（冷流）。
聪明的做法：让烤盘的余热去暖生面团，而不是一边用空调吹凉烤盘、一边开烤箱烤面团。
夹点分析要回答三件事：
① 最多能内部回收多少热？（热力学极限）
② 还需要最少买多少蒸汽 / 开多少冷却？（目标能耗）
③ 瓶颈卡在哪个温度？（夹点 = Pinch）
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
4 / 14

## Slide 5
先记住 5 个词
后面图表都围着它们转
热流 Hot
需要被冷却的物流（放出热量）
冷流 Cold
需要被加热的物流（吸收热量）
ΔTmin
换热器允许的最小温差，越小越省能但设备越贵
QHmin / QCmin
最少还要外部加热 / 冷却多少（目标值）
夹点 Pinch
热回收最“紧”的温度，跨越它会浪费能源
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
5 / 14

## Slide 6
组合曲线：一张图看清“能不能换热”
横轴是热量，纵轴是温度
温度 ↑
热量 H →
热组合曲线（红）
冷组合曲线（蓝）
怎么读：
• 两线越靠近，越容易互相换热
• 中间重叠段 = 内部可回收热量
• 冷线右侧多出来 = 还要加热 QHmin
• 热线左侧多出来 = 还要冷却 QCmin
老板版一句话：重叠越多，买的蒸汽越少。
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
6 / 14

## Slide 7
夹点：热能利用的“瓶颈温度”
像高速公路最窄的路段
夹点以上：只允许加热（或从更高温度取热）
夹点以下：只允许冷却（或向更低温度排热）
若把夹点以下的热“硬送到”夹点以上用，等于浪费了本可回收的能量。
✅ 正确
夹点上加热、夹点下冷却；热泵跨过夹点提温
❌ 错误
跨夹点直接换热；热泵蒸发/冷凝都在夹点同侧
🎯 目标
先逼近 QHmin / QCmin，再谈换热器怎么排布
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
7 / 14

## Slide 8
大组合曲线 GCC：找公用工程与热泵位置
PinchHeat 里的第二条关键图
GCC 可以理解为：
把“每个温度还缺多少热 / 多多少热”画成一条口袋曲线。
• 曲线碰到 0 的地方 → 夹点
• 夹点以上的口袋 → 需要加热（蒸汽、热水、热泵放热）
• 夹点以下的口袋 → 需要冷却（冷却水、热泵吸热）
工程师口诀：热泵 = 从下面口袋吸热，送到上面口袋放热。
App 里对应
分析结果区域
→ 组合曲线
→ 大组合曲线 GCC
→ 夹点温度
→ QHmin / QCmin
→ 热泵候选列表
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
8 / 14

## Slide 9
工业热泵装哪里？看 VDI 4646 一句话
蒸发在夹点下，冷凝在夹点上
正确集成：热泵从夹点以下取废热（蒸发），升温后送到夹点以上供热（冷凝）。
这样同时减少冷却和加热，才是“真节能”。
夹点以下
废热、冷却负荷
→ 热泵蒸发器
温升 Lift
温差越大，COP 通常越低
要权衡
夹点以上
工艺加热需求
→ 热泵冷凝器
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
9 / 14

## Slide 10
在 PinchHeat 里怎么用（5 步）
打开 https://pinchheat.jingyanrong.com
① 录入物流：名称、热/冷、进出口温度、CP（可导入 CSV）
② 设定 ΔTmin（常见 5–15 K，先用 10 K 试算）
③ 点「运行夹点分析」→ 看 QHmin、QCmin、夹点、两张图
④ 在热泵候选里选可行方案（注意跨夹点、COP、温升）
⑤ 看经济/碳对比；需要可登录云端保存，或打印/PDF
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
10 / 14

## Slide 11
填数据时最容易错的地方
工艺同事重点看这一页
温度方向
热流：高温 → 低温；冷流：低温 → 高温
CP 是什么
CP ≈ 质量流量 × 比热，单位 kW/K；也可理解为“温度每降 1℃放出多少千瓦”
相变段
蒸发/冷凝可分段填写，或用潜热负荷表示
间歇过程
用多工况/时间片：某时段某股物流可设为 0（停用）
禁配
食品、腐蚀、安全不允许的换热对，请先设禁配
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
11 / 14

## Slide 12
老板怎么快速读结果？
先看 4 个数，再听工程师解释
QHmin
最少还要买多少加热
（越小越好）
QCmin
最少还要排多少冷却
（越小越好）
夹点温度
热回收瓶颈在哪一档温度
热泵回收期
投资大概几年回本
（经济面板）
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
12 / 14

## Slide 13
进阶功能一览（用到再学）
不必一次全用
多工况 / 时间片
设计负荷与部分负荷分开算，可年加权
HEN 启发 + 换热器粗算
给出可能的匹配与面积量级（非施工图）
公用工程等级
蒸汽/冷却水温度是否够得上夹点
区域价目 + 工质库
套用 CN/DE/US 默认电价排放；筛选候选工质
云端账号
注册登录后保存项目、下载 PDF 报告
中 / 英 / 德
界面与报告语言可切换
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
13 / 14

## Slide 14
开始试算
https://pinchheat.jingyanrong.com
建议路径：载入经典算例 → 看懂 QHmin/夹点/GCC → 换自己的物流数据 → 选热泵候选。
本工具辅助工程决策，不替代正式标准与有资质工程师签署的设计文件。
PinchHeat 培训资料 · pinchheat.jingyanrong.com
14 / 14